## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Eltek | H2500A2 | 1U | 230V Internal | 2400 |  |  |  | 81.18% | 88.21% | 92.11% | 92.21% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 07/08/2012
Eltek | X7500A2 | 2U | 230V Internal | 7500 |  |  |  | 81.56% | 88.53% | 92.08% | 91.58% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 19/07/2012
Eltek | FP2 3KW FE Rectifier HE | 1U | 230V Internal | 3000 |  |  |  | 91.52% | 94.94% | 95.72% | 94.15% |  | 0.75 | 0.87 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 17/07/2012
Eltek | H2500A2-EX | 1U | 230V Internal | 2400 |  |  |  | 81.37% | 88.31% | 91.91% | 91.69% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1 | Silver | 12/07/2012